## 那珂川表流水
2019年度 | 那珂川表流水
採 水 月 日 検 査 項 目 |  | 2019-04-03 | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 2019-07-03 | 2019-08-01 | 2019-09-25 | 2019-10-23 | 2019-11-13 | 2019-12-11 | 2020-01-15 | 2020-02-12 | 2020-03-04 | 平 均 | 最 大 | 最 小
気 温 | ( ℃ ) | 9.2 | 22.1 | 24.5 | 27 | 35.4 | 26.3 | 23.2 | 14.9 | 13.8 | 5.8 | 9 | 11.2 | 18.5333 | 35.4 | 5.8
水 温 | ( ℃ ) | 10.1 | 18 | 23 | 23.4 | 26.3 | 22.1 | 17.3 | 14.9 | 10 | 8.7 | 7.2 | 10.3 | 15.9417 | 26.3 | 7.2
一 般 細 菌 | (個/mL) | 540 | 310 | 100 | 1100 | 1900 | 1300 | 1400 | 800 | 290 | 270 | 190 | 400 | 700 | 1900 | 100 | 716.6667
大 腸 菌 | (MPN/100mL) | 4.1 | 23 | 9.7 | 12 | 21 | 14 | 17 | 17.3 | 47 | 40 | 14 | 36 | 21.2583 | 47 | 4.1
カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | － | － | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満
六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.02 | 0.0144 | 0.013 | 0.009 | 0.0087 | 0.02 | 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | － | － | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 1.37 | 1.07 | 0.95 | 1.3 | 1.13 | 1.18 | 1.29 | 1.4 | 1.69 | 1.75 | 1.81 | 1.68 | 1.385 | 1.81 | 0.95
フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.08 未満 | 0.09 | 0.09 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.08 未満 | 0.09 | 0.08 未満
ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.060833 | 0.09 | 0.05
四塩化炭素 | (mg/L) | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
１，４－ジオキサン | (mg/L) | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
シス-１,２-ジクロロエチレン及び トランス-１,２-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満
ジクロロメタン | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ベ ン ゼ ン | (mg/L) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 | 0.01 未満
アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.0925 | 0.42 | 0.03
鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.1 | 0.19 | 0.14 | 0.2 | 0.41 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.13833 | 0.41 | 0.08
銅及びその化合物 | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満
ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 14 | 13 | 12 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 14 | 8
マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.01 | 0.021 | 0.012 | 0.014 | 0.025 | 0.01 | 0.007 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.013833 | 0.025 | 0.007
塩化物イオン | (mg/L) | 16 | 15 | 13 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10.6667 | 16 | 6
カルシウム、マグネシウム等（硬度） | (mg/L) | 62 | 63 | 60 | 47 | 46 | 51 | 49 | 51 | 58 | 59 | 56 | 57 | 54.9167 | 63 | 46
蒸発残留物 | (mg/L) | 130 | － | － | 108 | － | － | 116 | － | － | 124 | － | － | 119.5 | 130 | 108
陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.02 未満 | － | － | 0.004 未満 | － | － | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満
ジェオスミン ＊ | (mg/L) | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001 未満 | 1e-06 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満
２－メチルイソボルネオール ＊ | (mg/L) | 0.000001 未満 | 2e-06 | 1e-06 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.000001未満
非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満
フェノール類 | (mg/L) | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | － | － | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量） | (mg/L) | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.99167 | 1.8 | 0.6
ｐ Ｈ 値 |  | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5417 | 7.7 | 7.3
臭 気 |  | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭 | 藻 臭
色 度 | ( 度 ) | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 3
濁 度 | ( 度 ) | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 3.5 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.525 | 3.5 | 0.9
2019年度 | 那珂川表流水
採 水 月 日 検 査 項 目 |  | 2019-04-03 | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 2019-07-03 | 2019-08-01 | 2019-09-25 | 2019-10-23 | 2019-11-13 | 2019-12-11 | 2020-01-15 | 2020-02-12 | 2020-03-04 | 平 均 | 最 大 | 最 小
[水質管理目標設定項目]
アンチモン及びその化合物 | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
ウラン及びその化合物 | (mg/L) | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
ニッケル及びその化合物 | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
１，２－ジクロロエタン | (mg/L) | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満
ト ル エ ン | (mg/L) | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満 | 0.04 未満
フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | (mg/L) | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.005 未満 | － | － | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満
農 薬 類 |  | － | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | － | － | ― | － | － | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満
１，１，１－トリクロロエタン | (mg/L) | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満
メチル－ｔ－ブチルエーテル | (mg/L) | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
臭気強度（ＴＯＮ） |  | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.8333 | 7 | 2
従属栄養細菌 | (個/mL) | 15000 | 1600 | 800 | 1300 | 16000 | 9800 | 5700 | 5000 | 1800 | 6100 | 4200 | 1300 | 6000 | 16000 | 800 | 5716.6667
１，１－ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満
[その他の項目]
浮 遊 物 質（ＳＳ) | (mg/L) | 2 | 4 | 3 | 7 | 17 | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 26 | 1
溶 存 酸 素（ＤＯ） | (mg/L) | 10.6 | 8.2 | 7.7 | 8.4 | 7.7 | 9 | 9.1 | 10.1 | 10.7 | 11 | 12 | 10.9 | 9.6167 | 12 | 7.7
生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) | (mg/L) | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.525 | 1 | 0.2
化学的酸素要求量（ＣＯＤ) | (mg/L) | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.925 | 3.4 | 0.8
総 リ ン | (mg/L) | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035833 | 0.07 | 0.01
アンモニア性窒素 | (mg/L) | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.02 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.02 | 0.01 未満
総 窒 素 | (mg/L) | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3833 | 1.7 | 1
電 気 伝 導 率 | (mS/m) | 19.6 | 20.1 | 20.1 | 16.9 | 13.8 | 15.7 | 14.2 | 15.6 | 17 | 17.7 | 17.4 | 17.7 | 17.15 | 20.1 | 13.8
ウエルシュ菌芽胞 | (個/mL) | 14 | 25 | 6 | 9 | 55 | 10 | 10 | 13 | 21 | 25 | 22 | 18 | 19 | 55 | 6
大 腸 菌 群 | (MPN/100mL) | 4600 | 1700 | 2400 | 15000 | 12000 | 55000 | 7700 | 2600 | 1400 | 1700 | 1200 | 1300 | 8900 | 55000 | 1200 | 8883.3333
2019年度 | 那珂川表流水
採 水 地 点 検 査 項 目 |  | 2019-05-15: 2019-05-15; 2019-06-05: 2019-06-05; 2019-07-03: 2019-07-03; 2019-08-01: 2019-08-01; 2019-09-25: 2019-09-25 | 平 均 | 最 大 | 最 小
１，３―ジクロロプロペン（Ｄ―Ｄ） | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0005 未満; 2019-06-05: 0.0005 未満; 2019-07-03: 0.0005 未満; 2019-08-01: 0.0005 未満; 2019-09-25: 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ） | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0002 未満; 2019-06-05: 0.0002 未満; 2019-07-03: 0.0002 未満; 2019-08-01: 0.0002 未満; 2019-09-25: 0.0002 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
アシュラム | (mg/L） | 2019-05-15: 0.009 未満; 2019-06-05: 0.009 未満; 2019-07-03: 0.009 未満; 2019-08-01: 0.009 未満; 2019-09-25: 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満 | 0.009 未満
アセフェート | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0008 未満; 2019-06-05: 0.0008 未満; 2019-07-03: 0.0008 未満; 2019-08-01: 0.0008 未満; 2019-09-25: 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満
イソキサチオン | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0003 未満; 2019-06-05: 0.0003 未満; 2019-07-03: 0.0003 未満; 2019-08-01: 0.0003 未満; 2019-09-25: 0.0003 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満 | 0.0008 未満
オキシン銅（有機銅） | (mg/L） | 2019-05-15: 0.00005 未満; 2019-06-05: 0.00005 未満; 2019-07-03: 0.00005 未満; 2019-08-01: 0.00005 未満; 2019-09-25: 0.00005 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満
カフェンストロール | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0003 未満; 2019-06-05: 0.0003 未満; 2019-07-03: 0.0003 未満; 2019-08-01: 0.0003 未満; 2019-09-25: 0.0003 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満 | 0.00008 未満
カルボフラン | (mg/L） | 2019-05-15: 0.00008 未満; 2019-06-05: 0.00008 未満; 2019-07-03: 0.00008 未満; 2019-08-01: 0.00008 未満; 2019-09-25: 0.00008 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
キノクラミン | (mg/L） | 2019-05-15: 0.00005 未満; 2019-06-05: 0.00005 未満; 2019-07-03: 0.00005 未満; 2019-08-01: 0.00005 未満; 2019-09-25: 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
キャプタン | (mg/L） | 2019-05-15: 0.00005 未満; 2019-06-05: 0.00005 未満; 2019-07-03: 0.00005 未満; 2019-08-01: 0.00005 未満; 2019-09-25: 0.00005 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
グリホサート | (mg/L） | 2019-05-15: 0.003 未満; 2019-06-05: 0.003 未満; 2019-07-03: 0.003 未満; 2019-08-01: 0.003 未満; 2019-09-25: 0.003 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満
クロルピリホス | (mg/L） | 2019-05-15: 0.02 未満; 2019-06-05: 0.02 未満; 2019-07-03: 0.02 未満; 2019-08-01: 0.02 未満; 2019-09-25: 0.02 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満
クロロタロニル（ＴＰＮ） | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0002 未満; 2019-06-05: 0.0002 未満; 2019-07-03: 0.0002 未満; 2019-08-01: 0.0002 未満; 2019-09-25: 0.0002 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
シアナジン | (mg/L） | 2019-05-15: 0.00003 未満; 2019-06-05: 0.00003 未満; 2019-07-03: 0.00003 未満; 2019-08-01: 0.00003 未満; 2019-09-25: 0.00003 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満 | 0.00004 未満
ジウロン（DCMU） | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0005 未満; 2019-06-05: 0.0005 未満; 2019-07-03: 0.0005 未満; 2019-08-01: 0.0005 未満; 2019-09-25: 0.0005 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
ジクロベニル（ＤＢＮ） | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0002 未満; 2019-06-05: 0.0002 未満; 2019-07-03: 0.0002 未満; 2019-08-01: 0.0002 未満; 2019-09-25: 0.0002 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
ジクワット | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0003 未満; 2019-06-05: 0.0003 未満; 2019-07-03: 0.0003 未満; 2019-08-01: 0.0003 未満; 2019-09-25: 0.0003 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
シメトリン | (mg/L） | 2019-05-15: 0.00005 未満; 2019-06-05: 0.00005 未満; 2019-07-03: 0.00005 未満; 2019-08-01: 0.00005 未満; 2019-09-25: 0.00005 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満
ダイアジノン | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0003 未満; 2019-06-05: 0.0003 未満; 2019-07-03: 0.0003 未満; 2019-08-01: 0.0003 未満; 2019-09-25: 0.0003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満
ダイムロン | (mg/L） | 2019-05-15: 0.00003 未満; 2019-06-05: 0.00003 未満; 2019-07-03: 0.00003 未満; 2019-08-01: 0.00003 未満; 2019-09-25: 0.00003 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満
チオファネートメチル | (mg/L） | 2019-05-15: 0.008 未満; 2019-06-05: 0.008 未満; 2019-07-03: 0.008 未満; 2019-08-01: 0.008 未満; 2019-09-25: 0.008 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
トリフルラリン | (mg/L） | 2019-05-15: 0.003 未満; 2019-06-05: 0.003 未満; 2019-07-03: 0.003 未満; 2019-08-01: 0.003 未満; 2019-09-25: 0.003 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満
パラコート | (mg/L） | 2019-05-15: 0.00005 未満; 2019-06-05: 0.00005 未満; 2019-07-03: 0.00005 未満; 2019-08-01: 0.00005 未満; 2019-09-25: 0.00005 未満
ピラクロニル | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0002; 2019-06-05: 0.0001; 2019-07-03: 0.0001 未満; 2019-08-01: 0.0001 未満; 2019-09-25: 0.0001 未満
ピラゾリネート（ピラゾレート） | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0002 未満; 2019-06-05: 0.0002 未満; 2019-07-03: 0.0002 未満; 2019-08-01: 0.0002 未満; 2019-09-25: 0.0002 未満
フィプロニル | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0001 未満; 2019-06-05: 0.0001 未満; 2019-07-03: 0.0001 未満; 2019-08-01: 0.0001 未満; 2019-09-25: 0.0001 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満
フェニトロチオン（ＭＥＰ） | (mg/L） | 2019-05-15: 0.00006 未満; 2019-06-05: 0.00006 未満; 2019-07-03: 0.00006 未満; 2019-08-01: 0.00006 未満; 2019-09-25: 0.00006 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満
フェンチオン（ＭＰＰ） | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0003 未満; 2019-06-05: 0.0003 未満; 2019-07-03: 0.0003 未満; 2019-08-01: 0.0003 未満; 2019-09-25: 0.0003 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満 | 0.00006 未満
ブタクロール | (mg/L） | 2019-05-15: 0.001; 2019-06-05: 0.0003 未満; 2019-07-03: 0.0003 未満; 2019-08-01: 0.0003 未満; 2019-09-25: 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.001 | 0.0003 未満
プレチラクロール | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0019; 2019-06-05: 0.001 未満; 2019-07-03: 0.001 未満; 2019-08-01: 0.001 未満; 2019-09-25: 0.001 未満 | 0.0005 未満 | 0.0019 | 0.0005 未満
プロベナゾール | (mg/L） | 2019-05-15: 0.002 未満; 2019-06-05: 0.002 未満; 2019-07-03: 0.002 未満; 2019-08-01: 0.002 未満; 2019-09-25: 0.002 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
ブロモブチド | (mg/L） | 2019-05-15: 0.003 未満; 2019-06-05: 0.003 未満; 2019-07-03: 0.003 未満; 2019-08-01: 0.003 未満; 2019-09-25: 0.003 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満
ベンタゾン | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0004 未満; 2019-06-05: 0.0004 未満; 2019-07-03: 0.0004 未満; 2019-08-01: 0.0004 未満; 2019-09-25: 0.0004 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満
ペンディメタリン | (mg/L） | 2019-05-15: 0.00003 未満; 2019-06-05: 0.00003 未満; 2019-07-03: 0.00003 未満; 2019-08-01: 0.00003 未満; 2019-09-25: 0.00003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満
ホスチアゼート | (mg/L） | 2019-05-15: 0.007 未満; 2019-06-05: 0.007 未満; 2019-07-03: 0.007 未満; 2019-08-01: 0.007 未満; 2019-09-25: 0.007 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満 | 0.00003 未満
マラチオン（マラソン） | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0005 未満; 2019-06-05: 0.0005 未満; 2019-07-03: 0.0005 未満; 2019-08-01: 0.0005 未満; 2019-09-25: 0.0005 未満 | 0.007 未満 | 0.007 未満 | 0.007 未満
メコプロップ（ＭＣＰＰ） | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0003 未満; 2019-06-05: 0.0003 未満; 2019-07-03: 0.0003 未満; 2019-08-01: 0.0003 未満; 2019-09-25: 0.0003 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満
メフェナセット | (mg/L） | 2019-05-15: 0.0002 未満; 2019-06-05: 0.0002 未満; 2019-07-03: 0.0002 未満; 2019-08-01: 0.0002 未満; 2019-09-25: 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
モリネート | (mg/L） | 2019-05-15: 0.00005 未満; 2019-06-05: 0.00031; 2019-07-03: 0.00005 未満; 2019-08-01: 0.00005 未満; 2019-09-25: 0.00005 未満 | 6.2e-05 | 0.00031 | 0.00005 未満
目標値に対する比の総和 |  | 2019-05-15: 0.1 未満; 2019-06-05: 0.1 未満; 2019-07-03: 0.1 未満; 2019-08-01: 0.1 未満; 2019-09-25: 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満